ZAWARTOŚĆ TECZKI.

- CZĘŚĆ OPISOWA.

  - Opis techniczny.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Oświadczenie.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

1. Rysunek nr 1 – Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej

– skala 1:1000.

2. Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej

– skala 1:500

4. Rozwinięcie kanalizacji deszczowej.

-   skala 1:100:1000

OPIS  TECHNICZNY

- Temat  opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji deszczowej dla drogi powiatowej nr 3199 na odcinku ul. Toruńskiej w Grzegorzewie.

Inwestorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200.

2.	Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące materiały:

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt techniczny przebudowy drogi opracowany przez Zakład Usługowo Projektowy Drogownictwa „DORPROGOS” Zbigniew Wiśniewski w Kole oraz Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „PROBUD” Roman Urbaniak w Koninie.

- obowiązujące normy i przepisy

- Opis rozwiązania.

3.1. Lokalizacja obiektu:

Obiekt   		kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej

Miejscowość 	Grzegorzew

Powiat		kolski

Województwo	Wielkopolskie

3.2. Dane ogólne.

Sieć kanalizacji deszczowej zostanie wykonana na odcinku od torów kolejowych – ul. Toruńska, do skrzyżowania z  ul. Północną oraz zostaną podłączone wpusty uliczne do istniejących studzienek kanalizacyjnych w ul. Toruńskiej.

Sieć kanalizacyjna prowadzona będzie w projektowanym chodniku.

Włączenia sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 104,25/101,55 zlokalizowanej w ul. Północnej.

3.3.  Uzbrojenie istniejące terenu.

Na terenie projektowanej sieci występują:

- urządzenia nadziemne

- linia energetyczna napowietrzna z lampami oświetleniowymi

- urządzenia podziemne

- linie kablowe energetyczne

- wodociąg

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja teletechniczna

- kanalizacja deszczowa

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej przecina w kilku miejscach istniejące uzbrojenie. Miejsca kolizji wynikają z planu sytuacyjnego

i oznaczone zostały na rys. nr 3.

W obrębie oznaczonych kolizji z uzbrojeniem podziemnym jak również nadziemnym roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w porozumieniu z właścicielem lub użytkownikiem tych urządzeń,

a wszelkie zbliżenia do nich z budowaną kanalizacją deszczową należy rozwiązywać na etapie wykonawczym i zabezpieczać wg warunków określonych przez ich właścicieli lub użytkowników.

3.4. Wykonanie kanalizacji.

Kanalizacja deszczowa składać się będzie z podstawowych niżej wymienionych elementów:

- rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą klasy N

o średnicy  400 mm

- rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą klasy N

o średnicy  200 mm  - przykanaliki

- studzienek rewizyjnych  betonowych o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego

- Studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem, betonowych

o średnicy 500 mm.

3.4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu oraz oznakowanie organizacji ruchu.

Przed przystąpieniem do robót należy oznakować i zabezpieczyć teren zajęty pod prowadzenie robót oraz dokonać oznakowania organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

3.4.2. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonywać sposobem ręcznym w obrębie kolizji 
z uzbrojeniem podziemnym i mechanicznie na odcinkach bez urządzeń podziemnych.

W przypadku stwierdzenia przydatności gruntu z wykopów do jego wbudowania, na podstawie badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru można odstąpić od całościowej jego wymiany (za wyjątkiem podsypki i obsypki kolektorów).

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne w szalunkach

(w zależności od głębokości)  systemem tradycyjnym lub w innym systemie.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykopy należy odwadniać igłofiltrami zapuszczanymi obustronnie i obniżyć zwierciadło wody do poziomu 40 cm poniżej posadowienia rurociągu lub studni.

Wyłączenie odwodnienia może nastąpić po wykonaniu zasypki do poziomu terenu, stopniowo przez okres 1 – 2 dni.

O konieczności zastosowania odwodnienia oraz jego zakresie powinien zadecydować Inspektor Nadzoru w zależności od stwierdzonych na budowie warunków gruntowo – wodnych.

Odwodnienia wykopów nie ujęto w przedmiarze robót, z uwagi na brak jednoznaczności o wystąpieniu tego zjawiska w szerokim zakresie.

Przyjęto, że powyższe czynności mogą wystąpić w niewielkim zakresie

i powinny zawierać się w kosztach pośrednich lub według uzgodnionych zasad wyceny z Inwestorem.

Wykop należy wykonać o min. 15 cm poniżej posadowienia rurociągu

i zagęścić (w przypadku wystąpienia gruntów organicznych, należy dokonać wymiany gruntu).

Dno wykopu powinno mieć spadek zgodny ze spadkiem rurociągu.

Podsypkę o grubości 15 cm należy wykonać z piasku lub żwiru (o max 15% pozostałości na sicie 0,75) z wyrównaniem w kierunku spadku rurociągu.

Obsypkę wykonać z materiału j.w. lecz o frakcji ziaren nie większych niż 20 mm do wysokości min 10 cm ponad rurę i zagęścić warstwami

o grubości do 20 cm.

Zagęszczenie wykonać obustronnie wibratorami płytowymi do 100 kg

o rozdzielnej płycie.

Zasypywanie wykopu ponad obsypkę rurociągu wykonać dowiezionym piaskiem lub żwirem  ewentualnie gruntem z wykopów do poziomu dołu konstrukcji nawierzchni.

4.	OBLICZENIA.

4.1.	Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych..

Całkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni wynosi 3,115 ha.

Współczynnik spływu   dla powierzchni utwardzonej wynosi 0,8.

Powierzchnia zredukowana wynosi

Fzr. = 3,115 x 0,8 =2,492 ha

Ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych obliczono dla deszczu miarodajnego metodą stałych natężeń wg wzoru

#### Qmax s =  Fzr. x q x                                 [dm3/s]

gdzie:	q – natężenie deszczu miarodajnego

q  obliczono wg poniższej zależności

q = At0,667

gdzie :

t – czas trwania deszczu miarodajnego, przyjęto t =  15 min.

A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi przy normalnym rocznym opadzie wynoszącym 600 mm A=470

q = 470150,667 = 77,20 dm3/s,ha

Fzr.	-	powierzchnia zlewni zredukowanej

	-	współczynnik opóźnienia = 1

# Spływ wód opadowych i roztopowych – sekundowy (przy miarodajnym

deszczu):

Qmax s 2,492 x 77,2 x 1= 192,38 dm3/s

# Spływ wód opadowych i roztopowych – dobowy (dla deszczu

miarodajnego o czasie trwania 15 min):

W tym czasie spływają ścieki o największym zanieczyszczeniu

Qmax d = 192,38 x 15 x 60 x 10-3= 173,14  m3/d

# 4.1.1.	Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych na rok.

# Ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do odbiornika

ustalona została w oparciu o średni roczny opad na danym

terenie wynoszący 529 mm/m2 rok (zgodnie z danymi IMGW

Oddział w Poznaniu, w stacji opadowej w Kole).

Qśr.rocz. = 24920 x 529 x 10-3 = 13182,68 m3/rok

Stąd średnio na dobę

Qśr.d = 36,12  m3/d

- BUDOWA KANAŁU.

Budowę kanału można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Podłoże powinno być wykonane na odpowiednim poziomie i w taki sposób, aby zapewniony był przyjęty w projekcie spadek dna kanału. Poziom kanału należy ustalić w nawiązaniu do reperów roboczych  przygotowanych przez geodetów, przyjmując rzędne bezwzględne dna kanału określone w projekcie. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie SA one uszkodzone. Niedopuszczalne jest stosowanie do budowy kanału rur uszkodzonych. Kielich rur należy układać zwrócony w kierunku postępu robót. Budowę kanału z rur PVC należy prowadzić przy temperaturze otoczenia powyżej +5oC.Przy montażu rur należy zwrócić szczególną  uwagę na sposób umieszczenia uszczelki na wgłębieniu kielicha oraz na odpowiednie umieszczenie bosego końca rury w kielichu. Niedopuszczalne jest stosowanie do smarowania bosego końca rury olejów lub smarów. Dla ułatwienia wcisku bosego końca do kielicha należy posmarować go środkiem antyadhezyjnym. W miarę postępu robót należy jednocześnie z budową kanału wykonywać włączenia kolejnych wpustów ulicznych. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie połączeń poszczególnych elementów oraz na staranne wykonanie dna z odpowiednią kinetą. Przejście przez ściany studzienek należy wykonywać z zastosowaniem specjalnych elementów, czyli przejść szczelnych tulejowych, skośnych, przelotowych.

Po wykonaniu kanału oraz po odbiorze technicznym kanał należy zasypać do wysokości 30 cm ponad poziom rurociągu, ubijając zasypkę warstwami co 10 cm do uzyskania właściwego zagęszczenia, a dalej gruntem rodzimym.

6. 	UWAGI KOŃCOWE.

Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

- Roboty ziemne prowadzić o normę BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne”.

- W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie.

- Rurociągi podlegają inwentaryzacji geodezyjnej.

- W czasie prowadzenia robót przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

- Należy zwrócić uwagę na konieczność bardzo dokładnego zagęszczenia zasypki pod rurami w pobliżu studni oraz pod  istniejącym uzbrojeniem.

- Przed przystąpieniem do robót opracować plan BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji obiektu.

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy niniejsza informacja jest wykonanie kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi nr 3199 na odcinku od drogi krajowej nr 92 - ul. Toruńska w Grzegorzewie.

Budowa obejmuje:

- Roboty pomiarowe oraz geodezyjne wytyczenie punktów stałych,

- Wykonanie wykopów pod ułożenie kanałów deszczowych oraz wykopy jamiste pod wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- Wykonanie podsypki pod kanały z gruntu rodzimego

- Ułożenie kanału deszczowego z rur PVC-U kl. N o średnicy 400 mm ,

- Zamontowanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm

- Obsypanie rurociągów z prawidłowym zagęszczeniem

- Zamontowanie wpustów ulicznych

- Podłączenie wpustów do projektowanych studzienek rewizyjnych – średnica 200 mm.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W sąsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, do których przez cały okres budowy musi być zapewniony dojazd.

W ulicy Toruńskiej zlokalizowane są inne urządzenia podziemne obce: kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne instalacja wodociągowa oraz nadziemne: linie energetyczne i oświetleniowe.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed przystąpieniem do realizacji robót, teren budowy należy oznakować znakami pionowymi, tak aby zapewnić bezpieczny dojazd do posesji oraz dojście do budynków.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia służące zabezpieczeniu robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca umieści w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice informacyjne muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez okres trwania budowy.

- Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia.

  - Wykopy  - wykopy należy wykonywać ręcznie w obrębie

występujących kolizji oraz mechanicznie w pozostałych

odcinkach.

  - Układanie rurociągów i studzienek kanalizacyjnych – układanie

może następować tylko w wykopach zabezpieczonych

szalunkami.

  - Pracownicy na budowie – wszyscy pracownicy w trakcie

wykonywania prac muszą być wyposażeni w pomarańczowe

kamizelki odblaskowe.

  - Maszyny i urządzenia – muszą być sprawne i posiadać aktualne

Przeglądy.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie niebezpieczeństwa jakie występuje przy układaniu rurociągów w głębokich wykopach oraz

o stosowanych sygnałach ostrzegawczych.

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodów instalacji, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób można w tym miejscu prowadzić bezpiecznie roboty.

Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne oraz właściwe organy (urząd miasta, policję).

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek zagrożenia, pożaru lub awarii innych urządzeń.

Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.

Informację niniejszą opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126)

- Uwagi końcowe.

- Wszelkie zmiany od rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są za zgodą autora a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego organu.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.

Przy realizacji obiektu, obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).