BIURO PROJEKTÓW; NADZORÓW;

KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA

- Zbigniew Ratajczyk –

ul. Włocławska 7/4; 62-600 Koło

TEL.: 0-507142801

NIP: 666-000-52-60; REGON: 311501419

| TEMAT | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| OBIEKT: | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w m. PRZEDECZ w ul. Kard. S. Wyszyńskiego i Rejtana w ciągu drogi powiatowej nr 3401P CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |
| LOKALIZACJA I ADRES: | ULICE: Kard. S. Wyszyńskiego; Rejtana |  |
| INWESTOR: | POWIAT KOLSKI – POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Ul. Toruńska 200; 62-600 Koło |  |
| ZAWARTOŚĆ: | - Część opisowa - Załączniki - Część graficzna |  |
| AUTOR: | Zbigniew Ratajczyk Upr. Nr UAN.232/8346/II/55/87 Członek WOIIB Nr WKP/WM/4257/01 | PODPIS: |
| SPRAWDZIŁ: | Edward Fursa Upr. Nr GP.7342-24/96 i 341/69 Członek WOIIB Nr WKP/IS/1045/01 | PODPIS: |
| DATA; | 31 Sierpnia 2008 r |  |

Egz.nr1.

Spis treści:										      strona:

1	Inwestor:	3

2	Podstawa opracowania:	3

3	Cel i zakres opracowania:	4

4	Lokalizacja i stan prawny nieruchomości:	4

5	Warunki gruntowo - wodne:	4

6	Opis stanu istniejącego:	4

6.1	Opis istniejącej sieci kanalizacji deszczowej:	4

7	Opis przyjętych rozwiązań projektowych:	4

7.1	Opis systemu projektowanej kanalizacji deszczowej:	4

7.2	Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej:	5

7.3	Materiały – asortyment:	5

7.4	Kolizje na trasie projektowanego kolektora deszczowego	5

7.5	Dobór średnic kolektora deszczowego:	5

7.5.1	Dobór średnicy kolektorów:	5

7.6	Dobór Separatora i Osadnika:	5

7.6.1	Dobór Separatora	5

7.6.2	Dobór osadnika	5

8	Opis sposobu wykonania:	6

8.1	Roboty przygotowawcze:	6

8.2	Roboty ziemne – wykopy i odbudowa nawierzchni:	6

8.3	Odwodnienie wykopu:	6

8.4	Stabilizacja rur K2-Kan ułożonych w gruncie:	6

8.4.1	Warunki posadowienia – dobór podłoża:	6

8.4.2	Podsypka, obsypka i zasypka rur K2-Kan:	7

8.5	Roboty montażowe:	7

8.5.1	Montaż kolektorów z rur K2-Kan:	7

8.5.2	Montaż studni kanalizacyjnych z rur betonowych Ø 1000 mm; Ø 1200 mm                             i Ø 1500 mm:	7

8.5.3	Montaż separatora i osadnika:	8

8.5.4	Roboty rozbiórkowe i naprawa nawierzchni :	8

8.5.4.1	Roboty rozbiórkowe	8

8.5.4.2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża:	8

8.5.4.3	Warstwa odsączająca	9

8.5.4.4	Podbudowa z kruszywa kamiennego	9

8.5.4.5	Odbudowa nawierzchni asfaltowych	10

8.5.4.6	Odbudowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej	10

8.5.4.7	Krawężniki betonowe	10

9	Wpływ robót na środowisko:	11

10	Uwagi końcowe:	11

Część opisowa:

# Inwestor:

POWIAT KOLSKI

- POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE

Ul. Toruńska 200

62-600 KOŁO

Lokalizacja inwestycji:    ul. Kard. S. Wyszyńskimi i Rejtana; miasto PRZEDECZ

# Podstawa opracowania:

- Ustawy i rozporządzenia

                - Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

                - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach				                             ( Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r., poz. 628 z późn. zmianami)

                - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	                                            (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)

                - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne				                            ( Dz. U. Nr 115 z dnia 11 października 2001 r., poz. 1229 z późn. zmianami)

                - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw                                                             ( Dz. U. Nr 100 z dnia 18 września 2001 r., poz. 1085)

                - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane                                                            (jednolity tekst Dz.U. Nr 106 poz. 112 z 2000 r późniejszymi zmianami.)

                - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r               (Dz.U. z 1996 r nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)

                - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r Nr 112, poz. 1206)

                - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                   (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

                - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Literatura oraz opracowania branżowe:

- „ Kanalizacja” - Zbigniew Heidrich (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.              - Warszawa 1999 r),

- „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków - Poradnik” - Karl i Klaus Imhoff (Wydawnictwo: Projprzem-EKO - Bydgoszcz 1996 r),

- „Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych - Poradnik”                                   - Wolfgang Geiger i Hubert Dreiseitl (Wydawnictwo: Projprzem-EKO- Bydgoszcz 1999 r),

- „Odwodnienie dróg” - Roman Edel (Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji           i Łączności - Warszawa 2002)

- normy i przepisy branżowe,

- wizję terenową.

# Cel i zakres opracowania:

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o podane wyżej przepisy.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego na:

- Przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kard. S. Wyszyńskiego i Rejtana;           miasto Przedecz.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego w następującym zakresie:

- przebudowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

# Lokalizacja i stan prawny nieruchomości:

Istniejąca i projektowana kanalizacja deszczowa umieszczona jest na następujących działkach o numerach ewidencyjnych:

- Ul. Kard. S. Wyszyńskiego nr: 49,;Skarp Państwa – Starostwo Powiatowe w Kole –  władający Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ,

- Ul. Rejtana  nr: 67; Skarp Państwa – Starostwo Powiatowe w Kole –  władający Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ,

# Warunki gruntowo - wodne:

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej nie wykonywano badań warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie wykonanych uprzednio badań dla kolektora sanitarnego           – przyjęto że na trasie rurociągu grawitacyjnego występują piaski średnie, oraz piaski gliniaste.

Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej jest zmienne w zależności od poziomu           i stanu wody w Jeziorze Przedeckim, oraz opadów atmosferycznych. Kształtuje się ono w granicach 1,10 do 1,80 m poniżej poziomu terenu. Agresywność wody gruntowej do betonu jest słaba. Do obniżenia wody gruntowej na trasie budowy rurociągów należy stosować igłofiltry.

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabych (muły, torfy, kurzawka) lub spoistych (gliny, iły) fakt ten należy zgłosić Inwestorowi w celu nowego zaprojektowania posadowienia rurociągów.

# Opis stanu istniejącego:

## Opis istniejącej sieci kanalizacji deszczowej:

Kanalizacja deszczowa w ulicy Kard. S. Wyszyńskiego wykonana została w latach poprzednich i składa się z:

- kolektora deszczowego grawitacyjnego o średnicy Ø 300 mm z rur betonowych, który sprowadza wody deszczowe od skrzyżowania ulicy Bogumiła z ulicą Leśną  i 20 Stycznia do istniejącej studni w ul. Leśnej.

# Opis przyjętych rozwiązań projektowych:

## Opis systemu projektowanej kanalizacji deszczowej:

W projekcie przyjęto system kanalizacji deszczowej z rur K2-Kan o następujących średnicach:

- Dla kolektora grawitacyjnego z rur kanalizacyjnych o średnicy Ø 300,0 mm , Ø 400,0 mm, 500 mm i 600 mm

- Dla przykanalików z rur kanalizacyjnych o średnicy Ø 200 mm

Projekt opracowany został na podstawie wytycznych zawartych w katalogu technicznym dla tego rodzaju rur, oraz obowiązujących norm i przepisów branżowych.

Na odprowadzeniu przebudowywanej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi jakie określono w piśmie Burmistrza Miasta Przedecz (patrz załączniki) zaprojektowano osadnik i separator do oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

## Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej:

  - Kolektory grawitacyjne zlokalizowano w ulicach: Kard. S. Wyszyńskiego, Rejtana, Leśnej, 20 Stycznia, Kilińskigo i Kościudzki.

Średnice, spadki, oraz rzędne podane zostały na planach sytuacyjno-wysokościowych, oraz profilach podłużnych tych kolektorów.

Dobór średnic kolektorów dokonano za pomocą programu komputerowego firmy „Kaczmarek”. Wszystkie obliczenia umieszczono w części obliczeniowej.

## Materiały – asortyment:

  - Dla kolektora grawitacyjnego „A”; „B; „C”:

    - Rury kanalizacyjne typ K2-Kan Ø 600 mm, Ø 500 mm, Ø 400 mm, Ø 300 mm,   i Ø 200 mm klasy ciężkiej „S” (SN 8 kPa) z uszczelkami,

    - Studnie kanalizacyjne betonowe z betonu klasy B40 Ø 1000 mm, Ø 1200 mm          i Ø 1500 mm

    - Osadnik o pojemności V = 10,0 m3,

    - Separator typ AWAS – SK o przepustowości 400l/s

## Kolizje na trasie projektowanego kolektora deszczowego

Na trasie kolektora deszczowego występują kolizje z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi, wodociągiem i kanalizacją sanitarną.

W zakresie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej roboty należy wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Ponadto przestrzegać należy zasady podanej na profilu podłużnym i mapie zagospodarowania.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone uzbrojenie należy niezwłocznie zgłosić do Inwestora i do właściwego użytkownika tych urządzeń i tak:

- Kable energetyczne – Rejon Energetyczny Koło; ul. Toruńska,

- Kable telekomunikacyjne – T.P.S.A. Koło,

- Kable telekomunikacyjne dalekosiężne – Konin, ul. Boczna,

- Sieci i przyłącza wod-kan – ZUW Konin; Oddz. Terenowy Koło, ul Dąbska 40A,

- Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej– Urząd Miejski w Przedczu,

- Znaki uzbrojenia geodezyjnego – Starostwo Powiatowe w Kole; Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

- Zajęcie pasa drogowego:

  - Ul. Kard. S. Wyszyńskiego i Rejtana  – PZD w Kole ul. Toruńska 200,

## Dobór średnic kolektora deszczowego:

### Dobór średnicy kolektorów:

Zwymiarowanie średnicy kolektorów dokonano programem Firmy „WAWIN”                      wersja 1.3(c) – Obliczenia hydrauliczne. (patrz załączniki)

## Dobór Separatora i Osadnika:

### Dobór Separatora

Doboru wielkości separatora dokonano za pomocą programu komputerowego Firmy „AWAS” wersja 2.1.0.e. (patrz załączniki)

### Dobór osadnika

Doboru wielkości osadnika dokonano za pomocą programu komputerowego Firmy „AWAS” wersja 2.1.0.e. (patrz załączniki)

# Opis sposobu wykonania:

## Roboty przygotowawcze:

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do wykonywania wykopów jest wyznaczenie osi kanałów oraz założenie kołków tzw. świadków.

Następnie należy wyznaczyć krawędzie wykopu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podłużne należy ustalić lokalizację urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie należy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach można przystąpić do wykonywania wykopów. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika sieci i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania

## Roboty ziemne – wykopy i odbudowa nawierzchni:

Roboty ziemne pod projektowane obiekty przewiduje się wykonać mechanicznie                    w obudowie umocnionej typu „WRONKI, za wyjątkiem skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które należy wykonać ręcznie.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej i możliwość płynięcia skarp, należy obudowę wykopów wykonywać szalowaniem typowym z wyprasek stalowych lub płyt szalunkowych.

Zasypkę wykopów należy wykonywać mechanicznie gruntem piaszczystym                         z jednoczesną stopniową rozbiórką obudowy ścian wykopów i zagęszczaniem Id = 0,95                    w przypadku ulic i dróg.

W czasie zagęszczania należy unikać nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki separatora.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy przestrzegać postanowień zawartych w normie przedmiotowej „PN-B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Po zasypaniu wykopów i zakończeniu robót budowlano montażowych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

## Odwodnienie wykopu:

Wykop odwodnić igłofiltrami obustronnie zapuszczanymi w odległościach co 1,0 m.

Poziom wody gruntowej obniżyć do poziomu 0,40 m poniżej rzędnej posadowienia kolektora.

Pompowanie prowadzić pod stałą kontrolą wraz z prowadzeniem dzienniczka obsługi pompy. Wyłączenie pompowania maże nastąpić po wykonaniu zasypki do poziomu terenu, stopniowo przez okres 1-2 dni.

Do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu kolektora, złącza rur pozostawić odkryte. Po obu stronach złącza pozostawić min. 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać stosując się do w/w wskazań.

## Stabilizacja rur K2-Kan ułożonych w gruncie:

### Warunki posadowienia – dobór podłoża:

- W przypadku występowania w poziomie posadowienia kolektorów gruntów: piaszczystych, piaszczysto-gliniastych lub gliniasto-piaszczystych, rury z K2-Kan posadowić można bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury jedynie warstwę wyrównawczą gruntu rodzimego o grubości 20 cm z wyprofilowaniem i jego zagęszczeniem (grunt nie może zawierać ziaren > 20 mm),

- W przypadku naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne wykonać należy podłożę wzmocnione z ławy piaskowej grubości 20 cm zagęszczonej z materiału jak: piasek gruby, średnio lub gruboziarnisty, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm,

- Natomiast w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów słabych    (tj. muły, torfy, kurzawka), lub spoistych (tj. gliny, iły, rumosze) należy to zgłosić do projektanta i inwestora celem zaprojektowania właściwego podłoża.

### Podsypka, obsypka i zasypka rur K2-Kan:

- Jako podsypkę i obsypkę przyjęto piasek lub żwir o uziarnieniu 0,2÷20 mm, przy dopuszczeniu ziaren o uziarnieniu 0,2 mm max. – 5%. Można stosować żwir lub tłuczeń o uziarnieniu 20 mm i max. 20% ziaren o 0,2 mm,

- Pod drogami i chodnikami zagęszczenie obsypki powinno wynosić 90% ZPPr (Zmodyfikowana Próba Proctor`a). Należy ją zagęszczać warstwami co 20 cm na wysokość minimum 15 cm nad wierzchem rury. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury powinna wynosić 30 cm,

- Przyjęto, że materiałem do zasypki będzie grunt rodzimy pochodzący z wykopu (piaski, żwiry) pod warunkiem wyeliminowania kamieni > 60 mm. Zasypkę należy zagęszczać warstwami 30 cm do wartości 90% ZPPr.

## Roboty montażowe:

### Montaż kolektorów z rur K2-Kan:

Według istniejących instrukcji producentów rur K2-Kan, rury należy montować w przedziale temperatur  +5o ÷ +30o.

Układnie rurociągu może być prowadzone po uprzednim wyprofilowaniu podłoża.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłożą na całej swej długości w co najmniej ¼  swego obwodu.

Przy opuszczaniu rur na dno wykopu należy zwrócić uwagę na widoczność granicy wcisku bosych końców oraz oznakowanie typu rury.

Bezpośrednio przed wciśnięciem w kielich bosego króćca  następnej rury, bosy koniec należy posmarować specjalnym smarem silikonowym.

Montaż rur wykonywać przy pomocy stalowego pręta jako dźwigni. Zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem.

Cięcie rury należy wykonać prostopadle do osi rury, następnie usunąć wióry i zukosować pod kątem 30o.

UWAGA!

Nigdy nie należy używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w mufy.

Niedozwolone jest na budowie formowanie złączy i łuków na gorąco.

Do zmiany kierunku trasy stosować należy wyłącznie oryginalne kształtki, łuki, mufy.

### Montaż studni kanalizacyjnych z rur betonowych Ø 1000 mm; Ø 1200 mm                             i Ø 1500 mm:

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Studzienki należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych,

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów studzienek od przyjętych w dokumentacji nie powinny przekraczać ± 20 mm,

- Studzienki należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych,

- Studzienki na kanałach nieprzełazowych należy budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,0x2,0 m, z dnem wzmocnionym warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm oraz fundamentem betonowym grubości 15 cm. Dno studzienki powinno być wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkami kanału,

- Na komorze roboczej studzienki należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051

- Studzienki w korpusach drogi (ulicy) powinny mieć właz typu ciężkiego                                wg PN-H=74051-02

- Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą,

- Osadzenie przewodów w ściankach studzienki należy dokładnie uszczelnić	               i obrobić uwzględniając oddzielne osiadanie przewodu i studzienki,

- Studzienka powinna mieć żeliwne stopnie włazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m między osiami.                                                  Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m,

- Żeliwne włazy kanałowe należy montować na zwężce betonowej,

- Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez nadmurowanie cegłą klinkierową,

- Powierzchnie zewnętrzne studzienek należy zabezpieczyć przed korozją

### Montaż separatora i osadnika:

Roboty montażowe osadników i separatorów wykonać zgodnie z instrukcją montażu separatorów „AWAS – SK 400” i  osadnika „AWAS – SK” zgodnie z normą PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

Dno wykopu w miejscu posadowienia separatora i osadnika należy przygotować wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu B-10.

Montaż należy rozpocząć od posadowienia w dnie wykopu sekcji dennej. Następnie należy montować kręgi betonowe. Szczelność styków zapewniają nakładane na wręby kręgów uszczelki gumowe. Dodatkowe uszczelnienie i wzmocnienie połączeń uzyskuje się przez zastosowanie zaprawy wodoszczelnej (np. Ceresit CR 65).

Z uwagi na występowanie wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia zaleca się zastosowanie od strony zewnętrznej uszczelnienia styków taśmą samo wulkanizującą BITUTHENE lub innym środkiem uszczelniającym.

Połączenie rur kanalizacyjnych do separatora  należy wykonać do uprzednio przygotowanych króćców.

Montaż elementów wewnętrznych separatora wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez AWAS.

### Roboty rozbiórkowe i naprawa nawierzchni :

#### Roboty rozbiórkowe

Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudów należy wykonać przy pomocy piły

do cięcia asfaltu i młotów pneumatycznych. Materiał uzyskany z rozbiórki

warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót,

transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi

- rozbiórkę nawierzchni z kostki POLBRUK wykonać ręcznie z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia chodników.

- Materiały z rozbiórki tj. asfalt , nadmiar ziemi, betony należy wywieźć na składowisko odpadów – zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach.

Materiał który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację inspektora.

#### Profilowanie i zagęszczenie podłoża:

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże winno być oczyszczone z wszelkich

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

Nadmiar gruntu z profilowania odłożyć na odkład.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Zagęszczanie warstw należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.

Zagęszczanie podłoża o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481

[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność

kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża wynosi 1cm.

#### Warstwa odsączająca

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto

grubość projektowaną.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna

być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości

#### Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od

grubości projektowanej.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być

taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami

walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.

Zagęszczanie podbudowy powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi

i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej

krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co

najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym.

Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowywanie kruszywa drobnego należy

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa

grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o

nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu

dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

#### Odbudowa nawierzchni asfaltowych

Odbudowę nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie ją rozebrano należy odtworzyć.

Podłoże pod warstwę wiążącą nawierzchni powinno być suche ,wyprofilowane i równe,           bez kolein

Warstwa nawierzchni powinna być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była      nie niższa niż 5 0C.Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionych , stalowych lub mieszanym.

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

drogi.0C.

Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejących dróg pod względem sytuacyjnym           i wysokościowym.

#### Odbudowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnię z kostki betonowej wykonywać na podbudowie z betonu B10 grubości10 cm       i podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm .

Podsypkę cementowo – piaskową o rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Kostkę układać tak , aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)         z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku

jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki

całe.

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść nawierzchnię.

#### Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe należy ustawić na ławie z oporem wykonaną z betonu klasy

B 7,5 na podsypce cementowo – piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m należy stosować

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy betonowe zwykłe w

gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania. Spoiny krawężników nie powinny

przekraczać 1cm i powinny być wypełnione zaprawą cementowo – piaskową przygotowaną   w stosunku 1:2. Krawężniki na łukach drogi muszą być wykonane z prefabrykatów

dostosowanych do promienia.

# Wpływ robót na środowisko:

Wpływ wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Kard. S. Wyszyńskiego i Rejtana na istniejące środowisko pozostaje bez zmian, ponieważ projektowana kanalizacja deszczowa nie zmienia funkcji ulicy a jedynie poprawi jej funkcjonalność i podwyższy bezpieczeństwo ruchu kołowego.

# Uwagi końcowe:

Całość robót wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.II,            - instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy INSTAL Warszawa” – 2003 r i zalecany do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Zachować obowiązujące przepisy BHP

- Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu.

- Po wykonaniu projektowanych obiektów, przed ich zasypaniem, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.

Koło: dnia 31 Sierpień 2008 r.                                                      Autor opracowania:

Sprawdzający: