SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E.01.00.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPIS TREŚCI:

STWiORB E.01.00.00 – ROBOTY ELEKTRYCZNE	6

1.	Dane ogólne	6

1.1.	Nazwa zamówienia	6

1.2.	Zakres stosowania SST	6

1.3.	Przedmiot i zakres robót	6

1.4.	Określenia podstawowe	6

1.5.	Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych	7

2.	Ogólny opis projektu	7

2.1.	Opis sygnalizacji świetlnej	7

3.	Materiały	7

3.1.	Materiały dla robót ziemnych	7

3.2	Materiały do wykonania fundamentu betonowego „na mokro”	7

3.3	Elementy gotowe	8

4	Sprzęt	16

5	Transport materiałów i elementów	16

6	Wykonanie robót	17

6.1	Ogólne wymagania dotyczące robót	17

6.2	Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i kanalizację kablową	17

6.3	Montaż kanalizacji kablowej	18

6.4	Montaż masztów sygnalizacyjnych	18

6.5	Układanie kabli	18

6.6	Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, szafek sterowniczych	19

6.7	Pętle detekcyjne dla pojazdów.	20

6.8	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.	21

6.9	Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowa)	21

6.10	Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej	21

6.11	Montaż sygnalizatorów	21

6.12	Montaż sterownika	22

7	Kontrola jakości robót	22

7.1	Wykopy pod fundamenty i kanalizację	22

7.2	Fundamenty	22

7.3	Maszty z sygnalizatorami	22

7.4	Kanalizacja kablowa	22

7.5	Kable	23

7.6	Instalacja przeciwporażeniowa	23

7.7	Sterownik	23

7.8	Sprawdzenie działania sygnalizacji	23

7.9	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót	23

8	Obmiar robót	23

9	Odbiór robót	24

9.1	Ogólne zasady odbioru robót	24

9.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	24

9.3	Odbiór ostateczny robót	24

10	Cena jednostki obmiarowej	25

11	Podstawa płatności	25

12	Przepisy związane	25

12.1	Normy	25

12.2	Inne dokumenty	27

## STWiORB E.01.00.00 – ROBOTY ELEKTRYCZNE

# Dane ogólne

## Nazwa zamówienia

„Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej dla tematu  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Aleje Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego w Kole.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej, kanalizacji kablowej, doświetlenia przejścia dla pieszych w tym:

- zakupienie lub wykonanie urządzeń i materiałów;

- wykonanie wykopów, przepustów i innych robót przygotowawczych;

- wykonanie fundamentów;

- montaż złącza kablowego

- montaż linii kablowej zasilającej sterownik

- montaż sterownika

- montaż studni kablowych i rur osłonowych;

- budowa linii kablowych eNN, zasilających, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wizyjnych;

- montaż konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatorów świetlnych, akustycznych, przycisków zgłoszeniowych;

- montaż kamer wideodetekcji

- montaż opraw doświetlenia przejść dla pieszych

- montaż urządzeń i osprzętu;

- oprogramowanie sterownika;

- pomiary, próby i uruchomienie sygnalizacji;

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 12.

- Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne służące do zamocowania sygnalizatorów.

- Maszt sygnalizacyjny - stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania sygnalizatora lub sygnalizatorów, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

- Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu 
w pozycji pracy.

- Kabel telekomunikacyjny - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

- Sygnalizator - zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych (komór sygnałowych) służących do wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu.

- Sterownik - urządzenie techniczne zapewniające realizację założonego sposobu sterowania sygnałami świetlnymi;

- System detekcji  – zestaw pętli służący do zliczania uczestników ruchu motorowego.

- Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań.

## Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejsza ST odpowiada robotom opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg. Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z 16.12.2003r.

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316212-4	Instalowanie świateł ruchu drogowego

# Ogólny opis projektu

## Opis sygnalizacji świetlnej

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Aleje Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego w Kole.

# Materiały

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom (np. PN-EN PN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych).

## Materiały dla robót ziemnych

- Do zasypywania rowów kablowych należy użyć żwir uziarniony jednofrakcyjny 2,0-8,0 mm

- Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w

rowie kablu może być użyty piasek zwykły do betonu.

- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubości min. 0,5 mm i szerokości dopasowanej do ilości kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200 mm.

## Materiały do wykonania fundamentu betonowego „na mokro”

    - Szalowanie

Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową szalowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.

    - Beton

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją. Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, według PN-EN 206-1:2003 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy C25/30 wg [3]

| Właściwość | Wartość |
| --- | --- |
| Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa | 30 |
| Nasiąkliwość betonu, % | 5 |
| Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | F 50 |

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 35, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701:1997 [6]. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [14] i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 [4].

Woda powinna być odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [7].

## Elementy gotowe

    - Kanalizacja kablowa

Kanalizację kablową wykonać ze studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1 i SKR1. Studnie powinny posiadać wywietrzniki. Kanalizację kablową wykonać z rur osłonowych HDPE o średnicy, 75 mm i 110 mm, rury giętkie (w zwojach), dwuścienne, wewnątrz gładkie, na zewnątrz karbowane (pod jezdniami grubościenne z utwardzonego polietylenu RHDPE o średnicy 110 mm). Studnie powinny posiadać wywietrzniki. Kanalizacja powinna spełniać wymogi norm:  ZN-96/TPSA-004 [24], ZN-96/TPSA-012 	[26] i ZN-96/TPSA-023 [27].

    - Kable

      - Kable sygnalizacyjne

Kable używane do sygnalizacji świetlnej powinny spełniać wymagania N SEP-E-004 [23]. Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, wielożyłowe o żyłach miedzianych 
w izolacji polwinitowej.  Stosować kable typu YKY o przekroju żyły 1,5mm2 i 2,5mm2 oraz kable   YKSY o przekroju żył 1,5 mm2 i ilości żył zgodnej z projektem.

      - Kable wizyjne do kamer wideodetekcji

Do kamer wideodetekcji zastosować kabel XzWDXpek 75-1.5/5.0.

      - Kable teletechniczne do pętli indukcyjnych.

Do pętli indukcyjnych zastosować kabel typu XzTKMXpw 2x2x0,8.

  - Konstrukcje wsporcze.

Sygnalizatory należy mocować na konstrukcjach wsporczych, które powinny być usytuowane poza jezdnią drogi, na poboczu, chodniku lub na wysepce wyodrębnionej z jezdni przy pomocy krawężników – zgodnie z projektem. Konstrukcje wsporcze dla sygnalizatorów powinny być stabilne i zapewniać właściwe umieszczenie urządzeń wyświetlających w stosunku do drogi. Grubość ścianki słupów ocynkowanych min. 4mm. Konstrukcje powinny spełniać normy: PN-B-03200:1990 [33], PN-B-02011:1977 [35], PN-B-02003:1982 [34], PN-B-02013:1987[36].

Wymagania dla konstrukcji wsporczych.

a) maszty powinny być wykonane z rur, przykręcane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z    rozstawem śrub 4 x 164 mm; rozstaw ten nie dotyczy masztów o wysokości większej niż 3,50 m,

b) słupy wysięgnikowe wykonane z rur zapewniających odpowiednią sztywność; połączenie słupa z wysięgnikiem – w kształcie łuku,

c) pokrywy masztowe (szczytowe) i końce wysięgników muszą być bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji,

d) pokrywy wnęk kablowych w masztach, słupach wysięgnikowych i słupach bramownic : bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji,

e) zabezpieczenie antykorozyjnie :

- konstrukcje nowe – malowane farbą proszkową (fabrycznie) przeznaczoną do powierzchni cynkowanych, kolor RAL 7042

  - Źródła światła

W sygnalizatorach świetlnych jako źródła światła zastosować diody LED o napięciu zasilania 42V AC. Źródła powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%, w opakowaniach wg PN-EN 24180-1:2002 [13].

Elementy świetlne (diody elektroluminescencyjne) muszą być umieszczone w taki sposób, aby 	zapewnić równomierne oświetlenie całej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej 	skuteczności sygnału komora, w której źródłem światła są diody elektroluminescencyjne, musi być 	traktowana jako uszkodzona, przypadku przepalenia się 25% diod. Układy elektroniczne tworzące 	rozproszone źródło światła powinny pracować bezawaryjnie w zakresie temperatur od -300C do +600C. 	Komory sygnałowe powinny odpowiadać dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54. Sygnalizatory 	muszą spełniać wymagania normy PN-EN-12368. Minimalny poziom poboru mocy dla poszczególnych kolorów nie może być niższy niż 5W przy zachowaniu barw, luminancji. Soczewki powinny być 	bezbarwne. Klasa fantomowa 5. Wkłady muszą być przystosowane do realizacji funkcji przyciemniania przy zmniejszonym napięciu zasilania.

Sygnalizatory łączyć we wnęce rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm2 i YDY 3 x 1,5 mm2 za pośrednictwem listwy zaciskowej z zaciskami sprężynowymi klatkowymi.

  - Sygnalizatory

Sygnalizatory dla sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu [1a]. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnałowa; sygnalizatory składają się z 2. do 4. komór sygnałowych.

Sygnalizatory świetlne muszą posiadać następujące cechy :

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umożliwiające mocowanie za pomocą opasek; konsola górna przystosowana do przełożenia kabla

c) budowa modułowa umożliwiająca wykorzystanie elementów sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co najmniej: wkłady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy

d) zaciski przyłączowe: sprężynowe (samozaciskowe), klatkowe, umieszczone w górnej komorze sygnałowej

e) daszek mocowany tylko za pomocą elementów przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych elementów mocujących takich jak śruby, nity, kołki,

f) wytrzymałość mechaniczne nie gorsza niż IR3

g) obudowa wykonana z poliwęglanu czarnego, odpornego na działanie promieniowanie UV,

h) drzwiczki wyposażone w uszczelkę obwodową,

i) konstrukcja umożliwiająca montaż drzwiczek otwieranych w prawo lub w lewo bez konieczności demontażu komory,

j) obudowa spełniająca wymagania IP 54,

k) zakres pracy temperatury -40 ºC do +60 ºC,

l) wkład diodowy o następujących cechach:

- realizujący funkcję przyciemniania

- równomierność luminancji Lmax / Lmin < 10

- układ optyczny z zespołem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, który powoduje kompensację świecenia w przypadku uszkodzenia części diod

- klasa fantomowa nie mniejsza niż 3,

- soczewki o białej (mlecznej) warstwie zewnętrznej

- wytrzymałość mechaniczna soczewki nie gorsza niż IR3,

- stopień ochrony IP 65,

- montowany w  drzwiczkach za pomocą elastycznej uszczelki,

- wymiar zewnętrzny wkładu: Ø209mm ±1mm dla wkładów Ø200 oraz Ø299,5mm ± 1mm dla wkładów Ø300mm

n) mocowanie sygnalizatora na wysięgniku musi mieć wytrzymałość odpowiednią do  miejscowej strefy  wiatrowej

Rys. 1. Zasady umieszczania sygnalizatorów w przekroju poprzecznym drogi (ulicy)

  - Przyciski zgłoszeniowe dla pieszych

Przyciski zgłoszeniowe montować na wysokości 1,2 do 1,35m nad poziomem terenu.

Przyciski muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 	2003 r. opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami.

Wymagania dla przycisków.

Przyciski – obudowa w estetycznej, trwałej, odpornej na dewastację, o stopniu ochrony nie mniejszej 	niż IP54, uniemożliwiającej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Podstawowe dane techniczne:

      - II klasa ochronności

      - Zasilanie 24V DC

      - Budowa z poliwęglanu

      - Stopień ochrony – IP54

      - Kolor obudowy – żółty RAL 1023

      - Temperatura pracy -400C do +700C

      - Opływowy kształt oraz brak miejsc klejonych

      - Wymiary 165 * 76 * 65mm (wysokość * szerokość * głębokość)

      - Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj) oraz po bokach wykonane w technice LED

      - Każdy przycisk łączyć z osobnym wejściem zgłoszeniowym sterownika

      - Potwierdzenie zgłoszenia z przycisków: - w przyciskach potwierdzenie musi być wspólne dla 		wszystkich przycisków) oddziaływujących na daną grupę dla pieszych - na konsoli 			operatorskiej  – osobne potwierdzenie każdego przycisku

  - Sygnalizatory akustyczne

- Wymagania dla sygnalizatorów akustycznych zasadniczych:

Sygnalizatory akustyczne – muszą uwzględniać zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 	Rozwoju zmieniającym warunki techniczne dla sygnalizacji świetlnych (Dz.U. nr 270, poz.2181 z 	późniejszymi zmianami) – dotyczącymi zmian częstotliwości które muszą generować sygnalizatory 	akustyczne dla pieszych.

Sygnalizatory muszą posiadać następujące funkcje:

- blokowanie sygnału akustycznego przez sterownik

- nastawy częstotliwości sygnału

c)  nastawy okresu powtarzalności sygnału

d) nastawy głośności: zalecana jest automatyczna regulacja głośności w zależności od głośności 	otoczenia.

  - Sterownik

Zaprojektowano nowy sterownik akomodacyjny, realizujący sterowanie grupowe o następującej konfiguracji:

- Sterownik Koło Jana Pawła II – Powstańców Wlkp – Powstania Warszawskiego

- sterownik np. typu MSR-2002

- 20 grup sygnalizacyjnych (6K+4P+4P/R+2S+4O)

- 9 wejść przycisków dla pieszych

- 4 wyjścia potwierdzeń 24V

- 1 wyjście blokowania sygnalizatorów akustycznych

- 8 wejść pętli indukcyjnych

- wbudowany system wideodetekcji do współpracy z 4 kamerami dla detekcji pojazdów w 10 strefach + 4 kamery z obiektywami i obudowami

- panel policyjny o wydzielonym dostępie

- ściemniacz

- port Ethernet 2 szt

- modem GSM/GPRS

- odbiornik GPS do koordynacji sygnalizacji

- zasilanie 4-ch lamp doświetlenia przejścia dla pieszych, sterowanie załączaniem zegarem astronomicznym

- zaprogramowany

- zaprogramowanie i uruchomienie wideodetekcji

W ramach niniejszego zadania należy wykonać koordynację sterowania z sygnalizacją świetlną na istniejącym  skrzyżowaniu al. Jana Pawła II / droga 3455P / –Blizna/ droga 3446P /  - Włocławska/ droga DW 270 /.

- Sterownik Koło Jana Pawła II – Blizna – Włocławska rozbudowa sterownika MSR-2002 do konfiguracji

- 8 grup sygnalizacyjnych (4K+4P)

- 4 wejścia przycisków dla pieszych

- 4 wyjścia potwierdzeń 24V

- 15 wejść pętli indukcyjnych

- odbiornik GPS

- przeprogramowanie sterownika

- zegar astronomiczny

Wymagania dla projektowanego sterownika sygnalizacji świetlnej

Należy zastosować sterownik sygnalizacji świetlnej o architekturze 2-procesorowej np. MSR--2002 lub równoważny spełniający poniższe wymagania.

- Konstrukcja 2-procesorowa – osobno funkcjonujące niezależnie od siebie mikrokomputery sterowania i nadzoru oraz 2 działające niezależnie od siebie tory pomiarów napięć i prądów zaimplementowane na pakietach wykonawczych.

W sterowniku powinny być wydzielone osobne magistrale – magistrala toru sterowania i magistrala nadzoru.

- Oba mikrokomputery:  sterowania i nadzoru  32-bitowe lub 64-bitowe.

- Wbudowany interfejs obsługi w postaci wyświetlacza LCD oraz klawiatury.

- Sterownik powinien być wyposażony w komorę o wydzielonym dostępie wyposażoną w pulpit policyjny

- Pulpit policyjny powinien posiadać przyciski umożliwiające wymuszenie realizacji

- nominalnego (automatycznego) sterowania zgodnego z zaprogramowanym harmonogramem selekcji struktur planów sterowania,

- realizację trybu pracy ‘sterowanie żółte migające’,

- realizację trybu ‘sygnalizacja wyłączona’ – odłączenie napięć zasilających od elementów sterujących obwodami sygnałów grup sygnalizacyjnych,

- realizację stałoczasowego programu awaryjnego, jeżeli sterownik współpracuje z detektorami pojazdów i/lub pieszych.

-   Układy wykonawcze powinny dostarczać niezależne napięcia zasilania dla sygnałów czerwonych i zielonych oraz dla sygnałów żółtych.

Załączanie zasilania sieciowego układów wykonawczych, sterujących sygnałami świetlnymi  zdublowane – osobne styczniki załączania zasilania sterowane przez mikrokomputer sterowania i mikrokomputer nadzoru.

W obwodzie grup wykonawczych sterujących sygnałami na skrzyżowaniu powinny znajdować się dwa układy wykonawcze połączone szeregowo i sterowane niezależnie przez układ sterowania i układ nadzoru umożliwiające całkowite przerwanie zasilania obwodów sygnałów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania sygnalizacji lub sterownika przez któryś z tych układów.

Napięcie sieci doprowadzone do układów wykonawczych sterujących sygnałami świetlnymi winno być doprowadzone łącznie przez układ 4 styczników, które umożliwiają

  - odłączenie napięcia sieci od obwodów sygnałów czerwonych i zielonych (etap I),

  - odłączenie napięcia sieci od obwodów sygnałów żółtych (etap II).

- Ciągły pomiar napięcia zasilania sterownika - spadek napięcia zasilania poniżej zadanego progu, deklarowanego w [V] przez obsługę powinien skutkować wyłączeniem sygnalizacji, powrót napięcia do poprawnej wartości powinien powodować automatyczne załączenie sygnalizacji. Aktualna wartość napięcia sieci winna być udostępniana użytkownikowi na wyświetlaczu LCD. Należy zapewnić możliwość programowania wartości progowej przy pomocy wyświetlacza  i klawiatury sterownika przez użytkowników o odpowiednio wysokich uprawnieniach.

- Wbudowany moduł kontroli realizujący funkcje watchdogów mikrokomputerów sterowania i nadzoru powodujący załączenie sygnałów żółtych pulsujących w przypadku awarii jednego z mikrokomputerów lub wyłączenie sygnalizacji w przypadku awarii obu mikrokomputerów.

- Eliminacja stanów sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna następować w czasie < 0,3s.

- Realizacja funkcji światła żółtego-pulsującego serwisowego – sygnały żółte-pulsujące na sygnalizatorach, sterowanie diod LED pakietów wykonawczych zgodnie z wybranym programem ‘kolorowym’.

- Wbudowane łącza szeregowe umożliwiające dołączenie urządzeń transmisji danych z systemem centralnego zarządzania ruchem oraz terminala diagnostycznego (komputera PC).

- Wbudowane łącze Ethernet (RJ45) umożliwiające dołączenie urządzeń transmisji danych z systemem centralnego zarządzania ruchem).

- Zdublowane układy pomiarów napięć i prądów w torach sygnałów świetlnych (osobne układy pomiarowe dla toru sterowania i toru nadzoru). Oba układy mierzące napięcie lub prąd w tym samym kanale powinny działać w pełni niezależnie od siebie i być dołączone jeden do komputera sterowania, a drugi do komputera nadzoru.

- Wyświetlanie na wyświetlaczu LCD aktualnych wartości napięć w torach sygnałów świetlnych w woltach i pobieranej mocy w torach sygnałów czerwonych w watach

- Deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyświetlacza  i   klawiatury wartości progów kontroli napięć (z krokiem 1 V ) i mocy (z krokiem  0,1 W).

- Deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyświetlacza i klawiatury 2 progów kontroli prądowej dla świateł czerwonych – progu awarii i progu ostrzegania. Spadek mocy pobieranej w kanale poniżej progu ostrzegania  powoduje zapis do logu, spadek mocy w kanale poniżej progu awarii - załączenie światła żółtego-pulsującego.

- Dostęp do menu na wyświetlaczu terminala wewnętrznego możliwy  po wprowadzeniu przez użytkownika jego kodu PIN, z 3 różnymi poziomami uprawnień.

- Przechowywanie w dziennikach zdarzeń (logach) minimum 2.000 komunikatów o wykrytych zdarzeniach i awariach. Komunikaty powinny być prezentowane w języku polskim.

Dla komputera sterowania i komputera nadzoru powinny być zaimplementowane wydzielone dzienniki zdarzeń.

- Sterownik winien umożliwiać odczyt dzienników zdarzeń – logów poprzez port PC do notebooka. Oprogramowanie umożliwiające odczyt logów winno być dostarczone razem ze sterownikiem.

- Realizacja pomiarów ruchu w kwantach  1 , 5, 15, 30 minutowych oraz 1 , 2, 6 i 24 h  w okresie min. 90 dni dla 64 punków pomiarowych.. Do sterownika należy dołączyć oprogramowanie do programowania pomiarów w sterowniku oraz odczytu danych.

- Możliwość realizacji przez sterownik 3 okresów sygnału zielonego akomodowanego w każdej grupie sygnałowej kołowej. Każdy z w/w okresów powinny charakteryzować następujące parametry :

  - luka czasowa okresu akomodacji,

  - maksymalna długość okresu akomodacji.

Zmiana okresu akomodacji winna być realizowana zgodnie z zaprogramowanymi warunkami logicznymi.

Sterownik winien umożliwiać realizację okresu akomodacyjnego ‘bezpiecznego zjazdu’ – dodatkowe wydłużenie sygnału zielonego jeżeli po realizacji maksymalnej długości sygnału w strefie dylematu znajduje się pojazd.

- Sterownik winien umożliwiać dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyświetlacza i klawiatury sterownika przez użytkownika o odpowiednio wysokim poziomie dostępu

  - wartości luk czasowych akomodacji,

  - wartości czasów międzyzielonych sterowania,

  - wartości czasów międzyzielonych wydłużania ewakuacji,

  - wartości maksymalnych długości poszczególnych okresów akomodacji,

  - dołączenia/odłączenia detektora do/od logiki sterującej lub zastąpienia detektora stałym zgłoszeniem/stałym brakiem zgłoszenia lub zastąpienia detektora procedurą programową symulującą zgłoszenia na detektorze,

  - czułości poszczególnych kanałów detekcji współpracujących z pętlami indukcyjnymi

  - zmian w harmonogramie selekcji programów sygnalizacji,

- Możliwość pełnego przetestowania reakcji sterownika na zgłoszenia od uczestników ruchu. Sterownik winien umożliwiać za pośrednictwem portu szeregowego współpracę z symulatorem zgłoszeń. Przy pomocy symulatora zgłoszeń możliwe winno być symulowanie dowolnych kombinacji zgłoszeń odpowiadających zgłoszeniom na detektorach.

- Sterownik winien zapewniać możliwość zadeklarowania przy pomocy wyświetlacza i klawiatury sterownika nadzoru granicznej wartości utrzymywania się zgłoszenia lub  jego braku wraz z możliwością deklarowania przez sterownik sposobu reakcji na przekroczenie wartości granicznej (ignorowanie zgłoszenia, stałe zgłoszenie, przełączenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgłoszenia).

- Sterownik winien mieć wbudowany nadzór maksymalnego czasu oczekiwania na obsługę zgłoszenia (przekroczenie wartości granicznej winno powodować przejścia do realizacji harmonogramu awaryjnego).

- Obudowa  aluminiowa dwuścienna  z  5 letnią gwarancją.

- Sterownik należy wyposażyć w modem GPRS do monitorowania sygnalizacji świetlnej.

- Sterownik powinien zostać wyposażony w ściemniacz służący do obniżania jasności świecenia sygnalizatorów w godzinach nocnych.

-     Sterownik powinien spełniać wymagania następujących przepisów i norm :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z Załącznikiem Nr 3 do w/w Rozporządzenia ‘Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach’

- PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego

Sterownik sygnalizacji w zakresie normy PN-EN 50556 powinien spełniać następujące warunki :

- nominalne napięcie zasilania 230Vacrms -13% - +10%

- reakcja na spadki napięcia zasilania - zgodnie z normą

- częstotliwość napięcia sieci 50Hz +/4%

- wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy – klasa T1

- odporność obudowy – klasa IK07

- stopień ochrony obudowy – klasa V2

- wbudowane zabezpieczenie nadprądowe – klasa W1

- wymagane natężenia sygnału dla zachowania bezpieczeństwa – klasy AF1

- czas reakcji sterownika na błędy – klasa AG4 (< 0,3s)

- analiza błędów – klasa X2

- odporność na wibracje – klasa AM1

- zakres temperatur pracy – klasy AB2, AE3 (-25oC - +55oC )

- zakres wilgotności pracy - klasa AK1

- PN-EN 50293 Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – Systemy sygnalizacji ruchu drogowego Norma wyrobu

- PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorów Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa

Sterownik sygnalizacji w zakresie normy PN-EN 12675 powinny spełnić następujące wymagania :

- wykrycie kolizji zielone-zielone – klasa AA1

- wykrycie kolizji zielone-żółte - klasa AB1

- wykrycie braku wyświetlania dowolnego sygnału czerwonego konfliktowego - klasa AF1

- wykrycie sygnałów niepożądanych – klasa BA1

- wykrycie sygnałów niepożądanych w czasie żółtego-migającego – klasa BB1

- wykrycie sygnałów niepożądanych w czasie żółtego-migającego awaryjnego – klasa BC1

- wykrycie braku sygnału czerwonego w wyspecyfikowanej grupie sygnalizacyjnej - klasa CA1

- wykrycie braku ostatniego sygnału czerwonego w wyspecyfikowanej grupie sygnalizacyjnej - klasa CB1

- wykrycie braku zdefiniowanej liczby sygnałów czerwonych w grupie sygnalizacyjnej - klasa CC1

- wykrycie braku sygnałów żółtych lub zielonych w grupach sygnałowych - klasa CE1

- sprawdzanie zgodności (compliance) – klasa DA1

- nadzór zapamiętanych wartości czasowych – klasa FA1

- nadzór częstotliwości pracy – klasa FB1

- nadzór realizacji minimalnych wartości nastaw czasowych - klasa FC1

- nadzór realizacji maksymalnych wartości nastaw czasowych - klasa FD1

- nadzór sekwencji sygnałów – GA1

- nadzór czasów międzyzielonych - klasa GB1

- nadzór błędów wejść – klasa HA1

Spełnienie wymagań w/w  przepisów powinno być potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne jednostki badawcze.

Dostarczenie certyfikatów  badań będzie warunkiem koniecznym akceptacji sterownika przez Zamawiającego.

Sterownik powinien zapewnić zdalne monitorowania i zarządzanie sygnalizacją świetlną w następującym zakresie :

- w zakresie monitorowania pracy sygnalizacji i monitorowania ruchu

  - zbiorczy podgląd prawidłowości pracy sygnalizacji w postaci symbolu na mapie miasta - kolor symbolu powinien zmieniać się zależnie od realizowanego trybu pracy i/lub wystąpienia awarii elementów i detekcji,

  - wizualizacja na mapie skrzyżowania i diagramach paskowych stanów grup sygnalizacyjnych z rozróżnieniem zielonego stałego oraz poszczególnych okresów akomodacji (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),

  - wizualizacja na mapie skrzyżowania i diagramach paskowych stanów zgłoszeń na detektorach (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),

  - wizualizacja na mapie skrzyżowania wysterowania potwierdzeń dla pieszych (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),

  - wizualizacja na mapie skrzyżowania grup sygnalizacyjnych, w których uszkodzone są źródła światła,

  - wizualizacja na mapie skrzyżowania uszkodzonych detektorów oraz detektorów zgłoszenia których są symulowane,

  - wizualizacja czasów oczekiwania zgłoszeń na obsługę,

  - wizualizacja wartości krótkoterminowych pomiarów ruchu (pomiary realizowane w interwałach 5 - 15min),

  - wizualizacja mocy i napięć mierzonych w czasie rzeczywistym w torach sygnalizacji,

  - sygnalizacja wystąpienia awarii elektrycznej instalacji sygnalizacji lub pojawienia się ostrzeżenia o przepaleniu się żarówek,

  - wizualizacja wartości progowych awarii i ostrzeżeń napięć i mocy zaprogramowanych w sterowniku,

- w zakresie możliwości zdalnej edycji parametrów pracy sterownika z serwera

  - zmiana trybu sterowania (praca trójbarwna, sterowania żółte migające, sygnalizacja wyłączona) i/lub załączenia dowolnego programu umieszczonego w pamięci sterownika oraz wymuszenia powrotu sterownika do pracy lokalnej,

  - zdalna edycja wartości progowych awarii i ostrzeżeń napięć i mocy sterownika,

  - zdalna edycja wartości progowych detekcji ciągłej obecności zgłoszenia lub ciągłego braku obecności,

  - zdalna edycja dołączania i odłączenie wyjść detektorów do logiki sterującej, symulowanie stałego zgłoszenia na detektorze, stałego braku zgłoszenia, symulowanie okresowych zgłoszeń,

  - zdalne programowanie generatorów symulujących zgłoszenie,

  - zdalne programowanie reakcji sterownika na awarię detektora (stałe zgłoszenie,  przejście na harmonogram awaryjny, załączenie symulacji zgłoszeń),

  - zdalny dostęp do wszystkich dzienników zdarzeń urządzenia - zarówno logów toru sterowania jak i toru nadzoru, możliwość odczytu logów i ich archiwizowania w serwerze systemu,

  - zdalna modyfikacja czasu i daty sterownika z serwerem (synchronizacja czasu i daty),

  - zdalny restart sterownika z serwera,

  - zdalne ładowanie oprogramowania do sterownika z serwera – opcja powinna dotyczyć całości oprogramowania sterownika,

  - zdalne wprowadzenia zmian w harmonogramach selekcji programów sterownika,

  - zdalne konfigurowanie co najmniej następujących parametrów sterowania ruchem :

- czasy minimalne sygnałów zielonych w poszczególnych grupach sygnalizacyjnych,

- czasy międzyzielone (wyłącznie możliwość inkrementacji powyżej wartości mimimalnych),

- parametry faz ruchu (czasy minimalne, maksymalne, wydłużenia i skrócenia),

- definicje przejść międzyfazowych,

- kolejność załączeń faz w poszczególnych programach sygnalizacji,

- parametry logiczne detektorów,

- tryby działania poszczególnych planów sterowania,

- offsety koordynacyjne,

- długości cykli programów sygnalizacji,

- w zakresie pomiarów ruchu

  - programowanie krótkoterminowych pomiarów ruchu (interwały pomiarowe 5 - 15 min),

  - programowanie długoterminowych pomiarów ruchu (wskazanie detektorów sterownika które będą realizowały pomiary, wskazanie horyzontu pomiarów, wskazanie długości interwału pomiarowego, odczytu danych o ruchu, wizualizacja danych w postaci tabelarycznej i w postaci wykresów z możliwością ich drukowania),

  - System wideodetekcji.

- Wymagania dla systemu wideo detekcji.

- System wideodetekcji powinien składać się z następujących elementów:

- kamer w obudowach wyposażonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na konstrukcjach zgodnie z projektem,

- modułów wideodetekcji (wideodetektorów) przetwarzających obraz z kamer umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji świetlnej,

- przewodów zasilania kamer typu YKY 3*2,5 prowadzonych pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych oraz przewodów OWY 3*1,5 prowadzonych pomiędzy listwami zasilania w masztach a każdą z kamer,

- przewodów transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej a każdą z kamer.

- System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umożliwiać detekcję pojazdów do odległości minimum 120m od kamery.

- Do detekcji pojazdów należy zastosować kamery kolorowe PAL 625 linii o wysokiej czułości z przełączaniem dzień/noc.

- Obudowy kamer powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP65 i być wyposażone w grzałki z termostatami.

- Kamery powinny być wyposażone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umożliwiające precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrości pola widzenia kamery dla określonych przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS).

- Wideodetektory powinny być umieszczone w sterowniku sygnalizacji świetlnej, który należy wyposażyć w moduły transmisji danych.

- Każdy z wideodetektorów powinien umożliwiać zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umożliwiać programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczególnych stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN oraz operacji filtracji i wydłużania zgłoszeń obecności pojazdów.

- Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć możliwość eliminowania wzbudzeń od poruszających się cieni. Możliwe powinno być programowanie na wideodetektorze dla poszczególnych stref detekcji wirtualnej

  - identyfikacji pojazdów kierunku poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu,

  - identyfikacji pojazdów poruszających się przeciwnie do kierunku ruchu,

  - obecności pojazdów w strefie,

  - detekcji pojazdów stojących.

- Ilość wyjść transmisji równoległej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna wynosić minimum 16.

- Wideodetektor powinien być wyposażony w port Ethernet RJ-45 dla zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym realizacji detekcji pojazdów, zdalnego programowania i konfigurowania oraz serwisowego podglądu obrazu z kamer.

- Wideodetektor powinien umożliwiać przesłanie do sterownika sygnalizacji świetlnej informacji o złej widoczności uniemożliwiającej prawidłową detekcję pojazdów.

- Wideodetektor powinien umożliwiać podgląd obrazów przesyłanych przez kamerę w czasie rzeczywistym.

- System wideodetekcji powinien posiadać możliwość rozbudowy o wideoserwer w celu przesyłania obrazu z kamer do centrum monitorowania.

- System wideodetekcji powinien posiadać możliwość zdalnej zmiany parametrów.

- System wideodetekcji powinien posiadać możliwość obserwacji obrazu z kamer z naniesionymi na nim lokalizacjami stref wideodetekcji oraz powinien  umożliwiać obserwację w czasie rzeczywistym pojawiania się zgłoszeń w tych strefach.

# Sprzęt

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości.

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do średnicy 15 cm,

- sprężarki.

Sprzęt musi spełniać wymagania o których mowa w  ST.

# Transport materiałów i elementów

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyładowczego,

- przyczepy do przewożenia kabli.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunki ustaw 
o transporcie drogowym.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# Wykonanie robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) kabli, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w dokumentacji projektowej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem i Projektantem.

    - Prowadzenie robót wymaga

Stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach związanych oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty.

    - Odbiór placu budowy

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.

Odbiór placu budowy przez wykonawcę powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

    - Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach.

Koordynacja należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi.

## Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i kanalizację kablową

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-10736:1999 [16].

Wykopy pod maszty należy wykonywać ręcznie, bez zabezpieczenia ścian bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub maszty powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [2].

Wykop rowu dla kanalizacji powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:19998[9] z wymianą gruntu na żwir lub pospółkę, zagęszczać warstwami o grubości odpowiedniej dla zastosowanego sprzętu zagęszczającego, aby uzyskać współczynnik zagęszczenia równy 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kanalizacji należy wywieźć.

## Montaż kanalizacji kablowej

Przy wykonywaniu przepustów pod drogami przeznaczonymi do ruchu kołowego odległość między górną częścią osłony a powierzchnią drogi nie powinna być mniejsza niż 100 cm. Dla terenów bez nawierzchni odległość między górną częścią osłony a powierzchnią gruntu powinna wynosić co najmniej 70 cm, pod chodnikami co najmniej 50 cm. Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi rur prowadzonych obok siebie powinna wynosić minimum 5 cm. Rury układać należy w wykopie otwartym na podsypce z piasku frakcji 0-8 mm i grubości min. 10 cm. Grubość warstwy piasku nad rurą nie może być mniejsza niż 10 cm. Wypełnienie do poziomu gruntu może być wykonane z przesianego materiału dostępnego na miejscu. Rury należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienki kablowej. Zastosować rury w kolorze niebieskim (kable do 1kV) Wprowadzenie rur do studzienki uszczelnić pianką silikonową.

Studnie należy wykonać 	w sposób uniemożliwiający przedostanie się gazów do ich wnętrza – należy 	uszczelnić połączenia rur i wejścia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczyć antykorozyjnie np. poprzez pomalowanie farbą asfaltową. Studnie zaopatrzyć w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli. Nad rurami na wysokości 10cm należy ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą szer.0,3m, gr. 0,5mm.

Głębokość układania rur od nawierzchni do górnej powierzchni rury - w zależności od rodzaju 	nawierzchni – wynosi:

- pod jezdniami nie miej niż 1,0m od nawierzchni,

- pod chodnikami nie miej niż 0,5m od nawierzchni,

- pod trawnikami nie mniej niż 0,7m od powierzchni gruntu.

Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie następujące normy:

- ZN-96 / TPSA – 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96 / TPSA – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96 / TPSA – 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

## Montaż masztów sygnalizacyjnych

Maszty powinny być posadowione przy zastosowaniu kręgów betonowych, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie natryskowe. Maszt należy ustawiać tak, aby otwory do mocowania sygnalizatorów znajdowały się na odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie przekraczało 0,001 wysokości masztu.

## Układanie kabli

Kable należy układać w projektowanej kanalizacji kablowej. Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 [23] i BN-89/8984-17/03 [19]. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kabel powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca się przy masztach, szafie zasilająco-pomiarowej i sterowniku; pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla długości 0,5m na każdym podejściu.

Po ułożeniu należy zmierzyć ciągłość żył i rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli energetycznych induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m.

## Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, szafek sterowniczych

    - Mocowanie obudowy

Aparaty, odbiorniki, szafki rozdzielcze i sterownicze należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych.

- konstrukcję pod urządzenie należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą w betonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych.

- urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub w betonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia służących do ich mocowania.

    - Kable i przewody

Przed przystąpieniem do prac elektro-montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania 
i ustawienia aparatów i odbiorników.

Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone musza być chronione.

- przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne.

- przy połączeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej należy wykonać połączenie za pomocy króćca umożliwiającego demontaż aparatu bez demontowania rury.

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami tabelkowymi lub oponowymi a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunki wykonania instalacji szczelnych.

    - Przyłączenie pod zaciski

Miejsca przyłączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące wymagania:

- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego połączenia z zaciskiem.

- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze pocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu).

- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku.

- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić.

- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego.

- żyły przewodów powinny być oznaczone zgodnie z normą PN-EN 60446:2008[37], PN-HD 308 S2:2007[38]

    - Cechowanie urządzeń, odbiorników i aparatów

Każde urządzenie, aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach należy zaopatrzyć w nazwę i opis funkcjonalny.

## Pętle detekcyjne dla pojazdów.

Rozmieszczenie pętli pokazano w części rysunkowej. Pętle indukcyjne wykonać w warstwie wiążącej nawierzchni jezdni na głębokości 0,05 – 0,08m stosując zalecenia producenta sterownika i zasady przedstawione w części rysunkowej. Należy zwrócić uwagę na usytuowanie i kształt pętli. Pętle należy wykonać układając odpowiednią ilość zwojów przewodu LgYd2,5 mm2. Po wykonaniu i zabezpieczeniu pętli, zalać rowek w nawierzchni drogową masą zalewową termoplastyczną. Połączenia pętli z kablem telekomunikacyjnym (feederem) wykonać w studniach kablowych za pomocą mufy.

Wykonywanie rowka pod przewód pętli w nawierzchni jezdni

- położenie rowka w nawierzchni należy zaznaczyć kredą, zwracając szczególna uwagę, aby odstęp

między rowkiem, a linia segregacyjną sąsiedniego pasa ruchu nie był mniejszy niż 75cm;

- rowek nie może posiadać narożników o kątach mniejszych niż 135 ° (należy wykonać ukośne rowki w 	odległości ok. 15cm od każdego narożnika);

- szerokość rowka musi być o około 2mm większa niż średnica przewodu, tj. 6 -7mm dla przewodu 	LgYd 2,5mm2;

- optymalna głębokość rowka wynosi 75mm,

- rowek w nawierzchni, gdzie biegnie „bierna" część przewodu pętli do krawężnika, winien mieć 	szerokość dwukrotnej średnicy przewodu plus ok. 4 mm, tj. ok. 13mm,

- przewody pętli przeprowadzić przez krawężnik otworem wywierconym pod kątem 45 ° do nawierzchni, 	o średnicy umożliwiającej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm; dla każdej pętli wykonać 	osobny otwór; odległość między otworami – ok. 20cm,

- przy użyciu np. dłuta, należy usunąć nierówności ścianek rowka, nie uszkadzając jego górnych części;

- rowek należy odwodnić, osuszyć i odkurzyć przy pomocy kompresora; należy sprawdzić, czy na dnie 	rowka nie znajdują się fragmenty nawierzchni, które mogłyby uszkodzić przewód pętli.

Instalowanie przewodu pętli detekcyjnej

- przewód pętli musi być układany w rowku zupełnie suchym; powinien leżeć na dnie rowka; dla 	utrzymania przewodu przy dnie, mocować go za pomocą np. drewnianych klinów, które należy usunąć 	podczas wypełniania rowka masą bitumiczną;

- od miejsca zakończenia rowka pętli, do punktu połączenia z feederem, przewody należy skręcić (10 	skręceń na metr); w wywierconym w krawężniku otworze, przewody należy prowadzić w rurce 	polietylenowej, od strony rowka rurka powinna być uszczelniona, aby zapobiec wnikaniu do niej 	wypełniacza,

- w celu zachowania estetyki nawierzchni przy zalewaniu rowków, wokół rowków nakleić taśmę,

- po ułożeniu przewodu pętli w rowku, rowek należy wypełnić wypełniaczem dobrej jakości, np. 	drogową zalewą termoplastyczną

- zależnie od rodzaju stosowanego wypełniacza, w przypadku niektórych mas bitumicznych, korzystne 	jest nagrzanie górnej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia świeżo wylanej masy z 	nawierzchnią;

- końcówki przewodu pętli, jeżeli nie maja być natychmiast połączone feederem, musza być zaopatrzone 	w kołpaki ochronne;

- przed i po wylaniu masy uszczelniającej, należy wykonać opisane poniżej pomiary.

Wykonanie mufy na połączeniu przewodów pętli z feederem

Połączenie feedera z przewodami pętli musi być połączeniem lutowanym, zabezpieczonym 	mufą. 	Nie należy pozostawiać nadmiernego zapasu przewodu pętli lub kabla feedera 	ponieważ może to 	spowodować niewłaściwą pracę pętli.

Pomiary i czynności sprawdzające

Po zakończeniu kolejnych etapów instalacji pętli, należy wykonać następujące pomiary i 	czynności sprawdzające:

1. Po ułożeniu przewodu pętli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypełniaczem:

- pomiar rezystancji i indukcyjności pętli;

- pomiar rezystancji izolacji kabla pętli względem ziemi (nie mniej niż 100 M);

- sprawdzenie ilości zwojów.

2. Po dołączeniu pętli do kabla i połączeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory 	muszą, być 	wtedy odłączone):

- pomiar rezystancji i indukcyjności pętli z kablem;

- pomiar rezystancji izolacji względem ziemi żył pętli z kablem przy zwarciu żył między sobą (nie mniej 	niż 100 M).

Pomiary rezystancji izolacji wykonać miernikiem o napięciu 500 V DC. Jeżeli zmierzone 	wartości są niższe od wyżej wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub upływy w punktach 	połączeń.

3. Po wypełnieniu rowka i stwardnieniu wypełniacza, należy ponownie dokonać pomiarów.

Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić „Protokół instalacji pętli”, który powinien zawierać zmierzone wartości, datę wykonania pomiarów oraz uwagi dotyczące ewentualnych elementów mogących zakłócać detekcję, np. zbrojenia.

## Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych.

Doświetlenie przejścia dla pieszych zaprojektowano za pomocą opraw oświetleniowych np. typu Cordoba o asymetrycznym rozsyle światła, zapewniającym uzyskanie kontrastu dodatniego na jezdni (jasna sylwetka pieszego na tle ciemnej jezdni).  o mocy 94W, zamocowanych na wysięgnikach 1-ramiennych dług. 1,0m.

Podstawowe parametry oprawy:

- napięcie zasilania 		230VAC/50Hz

- współczynnik mocy 		> 0,95

- stopień ochrony 		IP66

- klasa ochronności CL	I

- montaż 			na słup

- układ soczewek		asymetryczny, dedykowany dla przejść dla pieszych

- źródło			LED 4000K lub 5700K

- strumień świetlny oprawy 	13150lm

- zasilacz 			elektroniczny

Oprawy oświetleniowe należy zamocować na projektowanych słupach oświetleniowo sygnalizacyjnych o wysokości 6m, na wysięgniku stalowym 1-ramiennym o długości wysięgu 1,0m.

Zasilanie oświetlenia zaprojektowano kablami YKY 3x6 wyprowadzonymi ze sterownika sygnalizacji świetlnej. Obwód zasilania oświetlenia zabezpieczyć w sterowniku wyłącznikami instalacyjnym typu 1xB6A.

Sterowanie oświetleniem przejścia dla pieszych zaprojektowano za pomocą zegara astronomicznego umieszczonego w sterowniku.

## Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowa)

Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu (dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 [10].  W sieci zasilającej (do sterownika) przewiduje się układ TN-C, tzn. wspólny przewód ochronny i neutralny PEN, natomiast w sieci rozdzielczej (do sygnalizatorów) układ TN-S, tzn. oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N.

Szynę PE sterownika połączyć z uziomem. Zastosować uziom pionowy z prętów stalowych miedziowanych. Rezystancja uziomu  nie powinna przekraczać 30 Ω. Wszystkie elementy podlegające ochronie połączyć przewodem ochronnym PE z szyną PE w sterowniku. W instalacji jako przewód ochronny PE wykorzystać wolne żyły kabli sygnalizacyjnych.

## Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej

W celu ochrony przeciwprzepięciowej sterownik winien być wyposażony w ogranicznik przepięć klasy 2 na zasilaniu oraz wejściach i wyjściach sygnałowych i transmisyjnych.

## Montaż sygnalizatorów

Sygnalizatory należy montować na uprzednio zamocowane do masztów konsole w sposób przewidziany przez wytwórcę.

Od zacisków głowic do oprawek żarówek znajdujących się w komorach sygnałowych należy poprowadzić przewody miedziane z izolacją wzmocnioną o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2.

Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciągania przez rury i podczas późniejszej eksploatacji, gdy narażone będą na tarcie o krawędzie wewnętrzne konstrukcji. Sygnalizatory dla pojazdów umieszczone obok jezdni należy odchylić o kąt od 5o do 10o w stronę jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnią należy pochylić w kierunku nadjeżdżających pojazdów o kąt od 5o do 10o w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi drogi, jak pokazano na rys. 1.

Należy zwrócić uwagę na takie zamocowanie sygnalizatorów, aby zachowana była przepisowa skrajnia. Wysokość mocowania sygnalizatora winna wynosić 2,20 m do dolnego wspornika .

Sygnalizatory łączyć we wnęce rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm2 i YDY 3 x 1,5 mm2 za pośrednictwem listwy zaciskowej z zaciskami sprężynowymi klatkowymi.

Kolorystyka zacisków :

- pomarańczowy – przewód fazowy,

- niebieski – przewód  neutralny N,

- żółty z zielonym – przewód ochronny PE  – połączyć z metalowymi elementami 		konstrukcji,

- szary – obwody o napięciu bezpiecznym – przyciski i potwierdzenie zgłoszenia 24V.

Na wysięgnikach zamontować ekrany kontrastowe pełne (nie ażurowe) o szerokości 650 mm.

## Montaż sterownika

Montaż sterownika należy wykonać na fundamencie betonowym według instrukcji dostarczonej przez producenta.

# Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót oraz uwagami zawartymi w SST.

## Wykopy pod fundamenty i kanalizację

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST.

Po zasypaniu fundamentów lub kanalizacji należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

## Fundamenty

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322:1980 [1]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

## Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Maszty z sygnalizatorami po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego konstrukcji,

- rodzaju sygnalizatorów,

- prawidłowości ustawienia sygnalizatorów,

- jakości połączeń kabli i przewodów  we wnękach kablowych i w komorach sygnalizatorów,

- jakości połączeń śrubowych masztów, wysięgników,

- konsol i sygnalizatorów,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych.

## Kanalizacja kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary:

- poziomu ułożenia pokryw studni względem terenu,

- zabezpieczenia przeciwwilgociowego,

- uszczelnienia przeciwgazowego,

- drożności wywietrzników w pokrywach studni,

- głębokości ułożenia rur,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod rurami,

- odległości między rurami.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

## Kable

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

## Instalacja przeciwporażeniowa

Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić jakość połączeń przewodów ochronnych, wykonać pomiary rezystancji uziomów i sprawdzić działanie wyłącznika różnicowo-prądowego.

## Sterownik

Po zamontowaniu sterownika należy sprawdzić:

- wyposażenie,

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją,

- stan powłok antykorozyjnych,

- jakość połączeń kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

## Sprawdzenie działania sygnalizacji

Przed włączeniem sygnalizacji do pracy należy dokonać sprawdzenia działania sygnalizacji przez:

- wyświetlanie sygnału żółtego migającego przez co najmniej jedną dobę,

- kontrolę poprawności działania następujących układów  nadzorujących:

- sygnałów czerwonych, co najmniej w grupach sygnałowych dla pojazdów,

- kolizji sygnałów zielonych w grupach kolizyjnych,

- długości cyklu i właściwych czasów realizacji programów sygnalizacyjnych,

- napięcia zasilania,

- pracy zdalnej.

Działanie układów nadzorujących: sygnały czerwone, kolizyjność sygnałów zielonych oraz długość cyklu, powinno natychmiast wprowadzać sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziałania układu wraz z zapamiętaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunięcia przyczyny.

Układ nadzorujący napięcie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obniżenia napięcia poza dopuszczalną granicę, automatycznie przełączyć sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wyłączyć.

Układ nadzorujący pracę zdalną sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w połączeniu ze sterownikiem koordynującym pracę, spowodować przejście nadzorowanego sterownika na pracę z programem indywidualnym.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# Obmiar robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarową jest 1 m, 1 dm3, 1 szt, 1 m3, 1 m2, 1kg, 1szt. . Do obliczenia należności przyjmuje 	się faktyczną długość linii kablowych i kanalizacji kablowej oraz ilość wykonanych fundamentów i 	montowanych konstrukcji.

Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów, zgodnie z Przedmiarem robót stanowiącym element materiałów przetargowych.

# Odbiór robót

Ogólne wymagania podano w specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Jednostka obmiarową jest 1 m, 1 dm3, 1 szt, 1 m3, 1 m2, 1kg, 1szt. . Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych i kanalizacji kablowej oraz ilość wykonanych fundamentów i montowanych konstrukcji.

Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów, zgodnie 
z Przedmiarem robót stanowiącym element materiałów przetargowych.

## Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przed odbiorem ostatecznym dużych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać Inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty i kanalizację,

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie studni kablowych,

- ułożenie rur osłonowych z wykonaniem podsypki pod i nad rurami,

- wykonanie uziomów,

- zasypanie oraz zagęszczenie.

## Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów podanych w przepisach związanych

- Odbiór ostateczny  robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.

- Odbiór ostateczny powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi.

- Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego wykonawca robót jest zobowiązany do:

- Przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności

- dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

- protokóły pomiarów kabli,

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej,

- metrykę sygnalizacji, zawierającą podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacji.

- Umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

- Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego należy:

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z kontraktem, dokumentacja projektowo - kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów.

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki,

- Z odbioru ostatecznego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora, oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

# Cena jednostki obmiarowej

Cena Jednostki obmiarowej dla danego rodzaju robót ujęte są w odpowiadającym im SST.

Dla robót objętych  SST do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanych robót:

- 1 m wykopu rowu o określonych wymiarach dla ułożenia kabla lub wykonania fundamentu,

- 1 m zasyp rowów, wykonanie podsypki i nasypki z piasku,

- 1 szt. montażu aparatów lub szafek sterowniczych.

- Inne jednostki obmiaru występujące w przedmiarze robót

# Podstawa płatności

Jednostki obmiarowe będące podstawą płatności dla danego rodzaju robót ujęte są 
w odpowiadającym im SST.

Dla robót objętych  SST podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za ilość robót wg jednostek podanych zgodnie z zakresem robót opisanym w SST. Cena obejmuje: wykonanie robót ziemnych oraz montażowych dla aparatów i szafek sterowniczych, a także inne czynności związane z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót.

Dla robót objętych SST do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanych robót:

- 1 m3 wykonania fundamentów,

- 1 szt. montażu konstrukcji wsporczej,

- 1 m wykonania kanalizacji kablowej,

- 1 m ułożenia linii kablowej w kanalizacji,

- 1 szt. próby i pomiary kabli,

- 1 m pętli detekcyjnej w nawierzchni jezdni,

- 1 szt. montaż instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

- 1 szt. montowania urządzenia.

# Przepisy związane

## Normy

| [1] PN-B-03322:1980 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych |
| --- | --- |
| [2] PN-B-06050:1999 | Goetechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. |
| [3] PN-EN 206-1:2003 | Beton –Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| [4]PN-E 12620+A1:2008 | Kruszywa do betonu |
| [5] PN-EN 934-2:2009 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie |
| [6] PN-EN 197-1:2002 | Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| [7]PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu – Specyfikacka pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| [8] PN-EN 61386-24:2010 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi |
| [9] PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania |
| [10] PN-HD60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa |
| [11] PN-IEC 60439-1:2003 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. |
| [12] PN-T-90335:1992 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione - Ogólne wymagania i badania |
| [13]PN-T 90335:1992/Az1 :1998 [14] PN-EN 24180-1:2002 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione - Ogólne wymagania i badania Opakowania transportowe z zawartością - Postanowienia ogólne dotyczące opracowania programów badań właściwości użytkowych - Część 1: Ogólne zasady |
| [15] PN-EN 197- 1:2002/ A3:2007 | Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. |
| [16] PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| [17] PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. |
| [18] PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane - Badania próbek gruntu |
| [19] PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania |
| [20] BN-89/8984-17/03 [21]PN-EN 61140:2003(U) [22] PN-HD 627 S1:2002(U) [23] PN-HD 626 S1:2002(U) PN-HD 603 S1: 2006 [24] ZN-96/TPSA-004 [25] ZN-96/TPSA-006 [26] ZN-96/TPSA-012 [27] ZN-96/TPSA-023 [28] ZN-96/TPSA-024 [29] ZN-96/TPSA-017 [30] ZN-96/TPSA-018 [31] ZN-96/TPSA-015 [32] ZN-96/TPSA-002 [33]PN-B-03200:1990 [34]PN-B-02003:1982 [35]PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/ Az1:2009 [36]PN-B-02013:1987 [37] PN-EN 60446:2008 [38] PN-HD 308 S2:2007 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń Kable energetyczne – Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu Energetyczna kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um):0,6/1,0(1,2)kV Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego –Ogólne wymagania techniczne Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja – Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych |

## Inne dokumenty

[1a]        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sparwie bezpieczeństwa i 		higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz 401)

[2a]   	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sparwie bezpieczeństwa i 		higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013.492)

[3a] 		PBUE Wydanie IV 1997r.

[4a] 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 462/2011 Część D: Roboty 		instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 – Linie kablowe niskiego i średniego napięcia. Instytut 		Techniki Budowlanej 2011r.

[5a]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 	technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 	warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 23.12.2003 r.)

[6a] 	Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997 r.

[7a]	Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 10.05.2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 	powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.U. 	Nr 80 poz. 718

[8a] 	Zgodnie z ustawą z dn.16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 30 kwietnia 2004 	wszystkie materiały użyte do budowy sygnalizacji muszą być oznaczone znakiem „B” i posiadać 	Krajową Deklarację Zgodności na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 	w sprawie Deklaracji Zgodności Wyrobów Budowlanych  oraz sposobu znakowania ich znakiem 	budowlanym  Dziennik Ustaw 198/2004.

[9a] 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 12 maja 2004r